## NASLOVNA
T R O Š K O V N I K
Investitor: | Grad Buje
Istarska 2, 52460 Buje
OIB 17913685199
Građevina: | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete
na području Grada Buja u 2019. godini

## 1_Mjerna mjesta
1) | PRIKLJUČCI I MJERNA MJESTA
Priključenje i proširenje javne rasvjete u naselju Kaštel
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 3 | a | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 3 | a | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 50 | a | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 50 | a | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 6 | a | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 4 | a | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 10 | a | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 20.8 | a | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 1 | a | 0
7. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 1 | a | 0
8. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a | 0
9. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 2 | a | 0
10. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 2 | a | 0
11. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 2 | a | 0
12. | Dvostrano strojno rezanje i skidanje postojeće asfaltne podloge širine 1,2 m; komplet sa iskopom i prijevozom materijala na deponij. | m2 | 20 | a | 0
13. | Saniranje asfaltne podloge u debljini od 6cm nosivim slojem asfalta nakon polaganja PSC cijevi i kabela. | m² | 20 | a | 0
14. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 50 | a | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i montaža na stup nadgradnog stupnog razdjelnika, materijala staklom ojačanog poliestera sa punim vratima u zaštiti IP65, komplet opremljen sa bravicom, uvodnicama, natpisima, jednopolnom shemom, sabirnicama, te sljedećom opremom:
| * zaštitna skopka-rastavljač 40A/1p | kom | 1
| * prenaponska zaštita 1P+N, 15kA | komplet | 1
| * RDC 40A/0,3A, 2p | kom | 1
| * automatski osigurač B-20A/1p | kom | 2
| * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice, ožičenja, kanalice, potrebna konzola za ugradnju na stup i ostali sitnopotrošni materijal sve do pube funkcionalnosti. | koml. | 1
| Komplet | kom | 1 | a | 0
2. | Rezanje i prilagodba postojećeg usponskog kabela na AB stupu za uvod u ormar RJR, te prespajanje kabela u dva postojeća metalna stupa javne rasvjete radi prilagodbe na novi sustav zaštite. | komplet | 1 | a | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC štitnika dužine do 1,0m za zaštitu usponskog voda na AB stupu od mehaničkog oštećenja. | kom | 3 | a | 0
4. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 60 | a | 0
5. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 65 | a | 0
6. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 60 | a | 0
7. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 60 | a | 0
8. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 2 | a | 0
9. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 12 | a | 0
10. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 2 | a | 0
Nudi se:
11. | Izrada kabelskog završetka i spajanje kabela u ormaru i stupnim razdjelnicima, komplet sa završnim tuljcima za kabel Cu, do 16mm2. | komplet | 5 | a | 0
12. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 2 | a | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a | 0
14. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 2_Buje-stari grad
2) | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE BUJE - STARI GRAD
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojećih dotrajalih rasvjetnih armatura JR uz korištenje mehanizacije i prijevoz na deponiju ili skladište do udaljenosti 20 km. U stavci uključiti i demontažu napojnog kabela rasvjetne armature ukupno sa vijačnim vodonepropusnim stezaljkama za probijanje izolacije. | kom | 4 | a' | 0
2. | Demontaža postojećih zidnih konzola zarčne mreže. Konzola se demontira nakon ugradnje nove konzole pokraj postojeće na način da zračna mreža ostaje uvijek na ovjesu. | kom | 4 | a' | 0
3. | Dobava i montaža nosača za zatezno ovješenje. Toplocinačna konzola duljine 600mm izrađena od profila UNP 100 (radiončka izrada) ili tipski nosač NZ-I - tip kao Metal product. Ugradnja nosača na pročelju građevine. Prilikom ugradnje konzolu pričvrstit betonom MB30, a nakon ugradnje konzole završno zažbukati dio pročelja oko konzole. | kom | 4 | a' | 0
4. | Dobava i provlačenje 1kV kabela, tip FG70R 3x1.5 mm² | m | 20 | a' | 0
5. | Dobava, montaža i zatezanje XLPE samonosivog kabelskog snopa, 1 kV, tip X00/A 2x16 mm² | m | 35 | a' | 0
6. | Dobava i montaža PNT cijevi ø20mm, komplet sa svim spojno montažnim priborom. | m | 20 | a' | 0
7. | Dobava i ugradnja nove dekorirane rasvjetne armature tip TUS RAVEL, difuzor satinirano staklo, simetrična raspodjela svjetla, lučni krak sa dekorativnim ukrasnim detaljem, zidna rozeta, plastificirano zeleno, komplet sa ugradnjom žarulje MH 100 W te spajanjem na mrežu JR. | kom | 4 | a' | 0
8. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR i NN korisnika na rekonstruiranoj nadzemnoj mreži.
| Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 6 | a' | 0
9. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 3 | a' | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 3_JR Kastel
3) | JR KAŠTEL
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 2 | a | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 100 | a | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 100 | a | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 12 | a | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 8 | a | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 20 | a | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 41.6 | a | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 0.5 | a | 0
8. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 3 | a | 0
10. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a | 0
11. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a | 0
12. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a | 0
15. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 100 | a | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 120 | a | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 125 | a | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 100 | a | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 100 | a | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 18 | a | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 3 | a | 0
Nudi se:
8. | Izrada kabelskog završetka i spajanje kabela u ormaru i stupnim razdjelnicima, komplet sa završnim tuljcima za kabel Cu, do 16mm2. | komplet | 6 | a | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 3 | a | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 4_JR Kaldanija
4) | JR KALDANIJA
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 2 | a | 0
3. | Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa, uz kompletnu regulaciju prometa i postavu zaštitnih mjera, zajedno sa svim potrebnim znakovima, te ishodovanje dozvole za prekop. | m | 60 | a | 0
4. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 60 | a | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 60 | a | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 7.2 | a | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 4.8 | a | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 12 | a | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 24.96 | a | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 0.5 | a | 0
7. | Pažljivo ručno štemanje i izrada proboja kroz temelj postojećeg kamenog ili armirano betonskog zida cca 0,4x0,4 m radi prolska instalacije do pozicije novog stupa uz potrebno podupiranje i ostale potrebne radnje; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 1 | a | 0
8. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 2 | a | 0
9. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a | 0
10. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,1mx1,1mx1,3m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 2 | a | 0
11. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 1,1mx1,1mx1,3m = 1,57 m3 sa ugradnjom:
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 2 | a | 0
12. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 2 | a | 0
13. | Dvostrano strojno rezanje i skidanje postojeće asfaltne podloge širine 1,2 m; komplet sa iskopom i prijevozom materijala na deponij. | m2 | 20 | a | 0
14. | Saniranje asfaltne podloge u debljini od 6cm nosivim slojem asfalta nakon polaganja PSC cijevi i kabela. | m² | 20 | a | 0
15. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 60 | a | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 70 | a | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 74 | a | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 65 | a | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 65 | a | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 2 | a | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 20 | a | 0
7. | Vruće cinčani segmentni cjevasti konusni rasvjetni stup, PALI CAMPION, tip C107 9.8-168/4/89/p, ili jednakovrijedan, slijedećih zahtjeva: - stup h=9,8 m s temeljnom pločom-prirubnicom, - 4 kom temeljnih vijaka M18x600 + šablona, - otvor 300x100mm, vratašca i nosač za razdjelnicu TEP, tip MVE/416/E2 ili jednakovrijednu, - vanjski priključak za uzemljenje M12, - unutarnji priključak za zaštitni vod M8, - vrh stupa ø60/100 (za svjetiljku Tonale 1 - provjeriti!), - na visini h=7 m izvod iz stupa lulom ø16, za kabel dekorativne rasvjete. Rasvjetni stup je za primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena. Maksimalna površina svjetiljke 0,2 m2. Nije dozvoljena montaža dodatne opreme (putokazi i sl.) Izloženost salinitetu. | kom | 2 | a | 0
Nudi se:
8. | Izrada kabelskog završetka i spajanje kabela u ormaru i stupnim razdjelnicima, komplet sa završnim tuljcima za kabel Cu, do 16mm2. | komplet | 4 | a | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 2 | a | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 5_JR Juki
5) | JR JUKI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 180 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 4 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 4 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 4 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 4 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 180 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 180 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama u temelju stupa. | m | 40 | a |  | 0
3. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 4 | a |  | 0
4. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 4 | a |  | 0
5. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 4 | a |  | 0
6. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 4 | a |  | 0
7. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 4 | a |  | 0
8. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 2 | a |  | 0
9. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a |  | 0
10. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 6_JR Vrh Kastel
6) | JR VRH KAŠTEL
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 4 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 2 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 150 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 5 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 5 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 5 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 5 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 150 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 150 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama u temelju stupa. | m | 50 | a |  | 0
3. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 5 | a |  | 0
4. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 5 | a |  | 0
5. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 5 | a |  | 0
6. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 6 | a |  | 0
7. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 6 | a |  | 0
8. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 3 | a |  | 0
9. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a |  | 0
10. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 7_JR Markovac
7) | JR MARKOVAC
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 5 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 2 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 110 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 2 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 2 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 2 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 2 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 110 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Ormar javne rasvjete OJR, sa ugrađenom opremom kako slijedi:
2 kom - nadgradni PVC ormarići za montažu na AB stup, sastavljen iz dva dijela: polje HEP-a sa dva prozora, i polje potrošača, zaštitno izolirani-kl.II, IP54,mjere 400x450x320 mm.
montažna ploča - bakelit kao SCHRACK, PLMB1007 - kom 1
1 kom - monofazno trosistemsko jednotarifno brojilo, 230V, 10-60A, kl.2, (premještaj postojećeg iz TS) 1 kom - MTU prijemnik za signal 283,3 Hz, 230V, 50Hz, odobren od HEP (odn. premještaj postojećeg iz TS),
brava HEP, univerzal NN Pogon Buje kom 1
razdjelnik prigradni, 24 modula, kao SCHRACK, tip AVS 2.24, BK040022, 275x345x80, IP20, stezaljke N i PE - kom 1
slijepi poklopci praznih modula, SCHRACK, tip BB GE, BK004100 - kom 1
glavna sklopka, SCHRACK, tip LT40 SMA 0-1/3P/N, IN886740 - kom 1
preklopka 1-0-2, SCHRACK, tip 20A/1-0-2/1P SMA, IN086120 - kom 1
sklopka 0-1, SCHRACK, tip 20A/0-1/1P SMA, IN085120 - kom 1
sklopnik, SCHRACK, tip R63-40 230, BZ326444, glavni kontakti 63A, 4 NO, svitak 230V, 50Hz - kom 1
osigurač D01/6A, 1P, SCHRACK; podnožje SI311610 + rastalni uložak IS504032 + prisj. vijak IS504132 - kom 2
stezaljka PE, SCHRACK, SI022160, 1x70/2x50 mm2 - kom 1
3 polni NV rastavni osigurač vel. 00, stezaljka 50 mm2 gornja i donja, plus plombirni zatik - kom 1
3 polno podnožje (izolirana pruga), veličina 160A, zaštitni poklopac - kom 4
rastalni visokouč. uložak osigurača, gL-gG 35A - kom 3
isto, samo gL-gG 25A - kom 12
svjetiljka "žaba", IP44, zaštitno izolirana kl. II, žarulja 230V, E27/40W - kom 1
potporni izolator aralditni, 1 kV - kom 8
bakar plosnati ECu 25x5 mm - m 1,2
PVC kanal 80x60, sivi - m 1,5
samoljepljivi natpisi upravljačkih krugova, printano na PC - kom 6
natpisne PVC pločice na kabelima i vratima, gravirano - kom 6
oprema zaštite na radu: sheme, oznaka opasnosti, oznaka zaštite od indirektnog dodira, sve oznake po shemi i dr.
sitni materijal: spojevi P/F i P/F-Y 16, 10 i 1,5 mm2, stopice, vijčani pribor, PVC vezice, nosači DIN 35, i dr.
| Komplet OJR | kom | 1 | a |  | 0
2. | Dobava i montaža na AB stup dovodnog kabela, 1 kV, tip XP00-AY 4x50 mm2, od vrha stupa do mjernog ormara u podnožju stupa (cc1,8m od tla), komplet sa spajanjem na zračnu mrežu, uvođenjem u ormar i spajanjem na oba kraja. | kom | 1 | a |  | 0
3. | Dobava i montaža na AB stup izlaznog kabela za tračnu mrežu JR, 1 kV, tip FG70R 3x10 mm2, od mjernog ormara u podnožju stupa (cc1,8m od tla) do vrha stupa, komplet sa spajanjem na zračnu mrežu, uvođenjem u ormar i spajanjem na oba kraja. | kom | 1 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja PVC štitnika dužine do 1,0m za zaštitu usponskog voda na AB stupu od mehaničkog oštećenja. | kom | 3 | a |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 110 | a |  | 0
6. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama u temelju stupa. | m | 20 | a |  | 0
7. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 2 | a |  | 0
8. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 2 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 2 | a |  | 0
10. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 5 | a |  | 0
11. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 4 | a |  | 0
12. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 2 | a |  | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a |  | 0
14. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 8_JR Dorina
8) | JR DORINA
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 110 | a | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 110 | a | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 13.2 | a | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 8.8 | a | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 22 | a | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 35.2 | a | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 0.1 | a | 0
7. | Pažljivo ručno štemanje i izrada proboja kroz temelj postojećeg kamenog ili armirano betonskog zida cca 0,4x0,4 m radi prolska instalacije do pozicije novog stupa uz potrebno podupiranje i ostale potrebne radnje; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 1 | a | 0
8. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 1 | a | 0
9. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a | 0
10. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 5 | a | 0
11. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 5 | a | 0
12. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 5 | a | 0
13. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 110 | a | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 135 | a | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 140 | a | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 110 | a | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 110 | a | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 5 | a | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 30 | a | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 5 | a | 0
Nudi se:
8. | Izrada kabelskog završetka i spajanje kabela u ormaru i stupnim razdjelnicima, komplet sa završnim tuljcima za kabel Cu, do 16mm2. | komplet | 10 | a | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 5 | a | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 9_JR Malotija-dom
9) | JR MALOTIJA - DRUŠTVENI DOM
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 90 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 2 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 3 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 90 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
5. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 90 | a |  | 0
6. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama u temelju stupa. | m | 30 | a |  | 0
7. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 3 | a |  | 0
8. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 3 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 3 | a |  | 0
10. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 3 | a |  | 0
11. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 1 | a |  | 0
12. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 1 | a |  | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a |  | 0
14. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 10_JR Marusici
10) | JR MARUŠIĆI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 3 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 2 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. | m | 60 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 2 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 2 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 2 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 2 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 60 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
5. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 60 | a |  | 0
6. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama u temelju stupa. | m | 20 | a |  | 0
7. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 2 | a |  | 0
8. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 2 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 2 | a |  | 0
10. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 2 | a |  | 0
11. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 4 | a |  | 0
12. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 2 | a |  | 0
13. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| Komplet | kom | 1 | a |  | 0
14. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0

## 00_REKAPITULACIJA
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U 2019. - REKAPITULACIJA
1. | PRIKLJUČCI I MJERNA MJESTA |  | 0
2. | PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE BUJE - STARI GRAD |  | 0
3. | JR KAŠTEL |  | 0
4. | JR KALDANIJA |  | 0
5. | JR JUKI |  | 0
6. | JR VRH KAŠTEL |  | 0
7. | JR MARKOVAC |  | 0
8. | JR DORINA |  | 0
9. | JR MALOTIJA - DRUŠTVENI DOM |  | 0
10. | JR MARUŠIĆI |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV(25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0