## Glava
GRAD BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
OIB 19611257971
TROŠKOVNIK
REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA BUJE OD 2021. DO 2024. GODINE

## Uvod
UVOD
1. | Predmet tendera su usluge na redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete na području Grada Buje 2021. - 2024. godini.
2. | Mjesto pružanja predmetnih usluga je područje Grada Buje.
3. | Za predmetne usluge obvezatno se primjenjuje:
| - | Zakonom o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17)
| - | Zakon o zaštiti na radu (NN 100/04, 86/08, 75/09, 143/12, 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18),
| - | Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
| - | Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, NN 88/12,
| - | Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (SL 13/78, NN 55/96)
| - | Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88 i 54/88, NN 55/96 i 5/02)
| - | Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju el. energije (NN 9/87),
| - | Pravilnik o zaštiti na radu HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE (HEP) (Vjesnik-bilten HEP br. 131),
| - | Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (Vjesnik-bilten HEP br. 94),
| - | ostali važeći zakoni i pravilnici vezani uz predmet natječaja.
4. | Ponuditelj – odabrani Izvršitelj snosi sve troškove ishođenja odobrenja za pružanje predmetnih usluga, isključenje i uključenje mreže javne rasvjete i sl. kod HEP-a.
5. | Troškovnik sadrži procjene količine rada i materijala potrebnih za pružanje predmetne usluge. Naručitelj će platiti ponuditelju stvarno pružene usluge, uz primjenu jediničnih cijena iz tendera, bez obzira na procjenjene količine.
6. | Za predmetnu elektro opremu traži se navedeni proizvođač i tip proizvoda. Iz razloga usklađivanja s postojećim svjetlotehničkim i oblikovnim rješenjima javne rasvjete na području Grada Buje, te tipizacije rezervnih dijelova i elektro opreme radi smanjenja troškova održavanja, preferira se navedena elektro oprema u ponudbenom troškovniku.
7. | Pri formiranju cijene predmetnih usluga ponuditelj mora uzeti u obzir slijedeće:
| - | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
| - | trošak pripreme i organizacije gradilišta, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine,
| - | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište, opremu i ljudstvo na gradilištu bez posebne naknade.
| - | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvođač radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
| - | troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije, te potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća pruženih usluga i ugrađenih proizvoda i materijala, koji terete ponuditelja,
| - | da svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima,
| - | sve troškove koji se mogu pojaviti tijekom vršenja predmetnih usluga na javnoj rasvjeti, radi dovođenja u prvotno stanje hortikulture, pročelja, ograda, zidova i dr.,
| - | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
| - | ostale troškove potrebne za uspješan dovršetak predmetnih usluga.

## Specifikacija
1. |  | REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1. |  | Noćni pregled trase JR cijelog područja, pretežno automobilom i manjim dijelom pješke, kako slijedi: (norma: 3x godišnje - travanj, kolovoz i studeni)
| - | funkcionalnost (gorenje, stanje difuzora, usmjerenje I dr.)
| - | uključivanje i isključivanje rasvjete
|  | Komplet po km trase | km | 1 | a' | 0
2. |  | Pregled rasvjetnog mjesta na metalnom i poliesterskom stupu-kandelabru, i utvrđivanje stanja (norma: 1x godišnje - proljeće), kako slijedi:
| a) | Kabelska trasa od susjednog - napojnog stupa ili ormara:
| - | ulegnuće trase
| - | radovi trećih lica (kopanje, zidanje i sl.)
| - | eventualni razvodni ormarić JR (vrata i unutrašnjost)
| b) | Čelični, brončani ili poliesterski stup - kandelaber, bez obzira na izvedbu, visinu i broj lukova - konzola:
| - | vertikalnost, zakrenutost
| - | oštećenja, antikorozivna zaštita
| - | vratašca i oprema unutar razdjelnika (vizuelni pregled)
| - | temelj (slijeganje, potkopanost, pukotine)
| - | uzemljenje stupa
| c) | Svjetiljke na stupu, bez obzira na broj, izvedbu i izvor
(u cijenu uračunata primjena autoplatforme - korpe):
| - | oštećenja, antikorozivna zaštita, brtvljenje
| - | tijelo svjetiljke, nasadnik - konzola i pričvrsni pribor
| - | stanje i zaprljanost zaštitnog stakla i odsijača (kugle, reflektora…)
| - | predspojne sprave i izvor svjetla
| - | nagib (vizualno), zakrenutost, okomitost na os ceste
| - | raslinje oko svjetiljke
|  | Komplet po rasvjetnom mjestu | kom | 1 | a' | 0
3. |  | Pregled rasvjetnog mjesta na betonskom ili drvenom stupu i utvrđivanje stanja (norma: 1xgodišnje - proljeće ), kako slijedi:
| a) | Zračna trasa (goli vodiči i SKS) od susjedne - napojne točke (dalekozorom):
| - | vodič i provjes
| - | strujni mostovi, stezaljke i spojnice
| - | podupore, izolatori i vezovi
| - | ovjesna oprema i izolacija SKS-a
| - | odvodnici prenapona, uzemljenja
| - | promjena na trasi (novi objekti, nasipi tla, miniranje i sl.)
| - | zaraslost granja ili raslinja
| b) | Armirano betonski stup 9m, bez obzira na izvedbu:
| - | vertikalnost
| - | oštećenja (napuknuća, udarci, otpadanje betona)
| - | temelj (slijeganje, potkopanost, pukotine)
| - | metalne konzole i uzemljenja
| - | oznaka stupa
| c) | Drveni stup sa ili bez nogara do 9m, bez obzira na izvedbu:
| - | vertikalnost
| - | stanje truljenja stupa (bandaža, tijelo, vrh)
| - | pukotine i oštećenja od ptica i insekata
| - | stanje nogara (napuknuća, udarci, otpadanje betona)
| - | metalne konzole,obujmice i uzemljenja
| - | čelično sidro
| - | oznaka stupa, tablica upozorenja
| d) | Svjetiljke na stupu, bez obzira na broj, izvedbu i izvor:
| - | isto kao u poz. 2c
|  | Komplet po rasvjetnom mjestu | kom | 1 | a' | 0
4. |  | Pregled rasvjetnog mjesta na preponi - zategi, zidnoj konzoli ili direktno na zidu i utvrđivanje stanja (norma: 1x godišnje - proljeće) kako slijedi:
| a) | Kabelska i/ili zračna trasa od susjedne - napojne točke (dalekozorom):
| - | isto kao u poz. 2a i/ili 3a
| - | prepona - zatega (stanje Če užeta, provjes, stezaljke)
| - | kabel do svjetiljke
| - | konzola i sidreni vijci
| - | pročelje na mjestu sidrenja prepone / konzole
| b) | Svjetiljka ili reflektor, bez obzira na izvedbu i izvor:
| - | isto kao u poz. 2c
| - | usmjerenje reflektora
| - | vratašca zidnog razdjelnika - priključne kutije
| - | oprema unutar razdjelnika (vizuelni pregled)
| - | oznaka rasvjetnog mjesta
|  | Komplet po rasvjetnom mjestu | kom | 1 | a' | 0
5. |  | Radovi održavanja zračne mreže JR (SKS), bez obzira na izvedbu, kako slijedi:
| - | popravak / zamjena strujnih mostova, stezaljki i spojnica
| - | zamjena oštećenih vodiča i Če užeta zatega
| - | zatezanje za propisani provjes
| - | zamjena oštećenog ovjesnog pribora
| - | po potrebi zamjena ostale opreme (osim stupova i nogara)
| - | podrezivanje grana, stabala i raslinja do propisane sigurnosne udaljenosti od golih vodiča ili SKS-a
| - | odlaganje istoga po dogovoru sa vlasnikom parcele
Obračun po stvarno održavanoj trasi.
|  | Komplet-procjena po km trase | km | 1 | a' | 0
6. |  | Radovi održavanja (revizija) u beznaponskom stanju svjetiljki - reflektora, kao i pripadajućih razdjelnika - priključnih kutija i čeličnih nosivih elemenata (stup, luk, konzola); sve bez obzira na izvedbu i izvor, kako slijedi: (norma: najvažnije prometnice 1x u 2 godine, ostala JR 1x u 5 godina; izvodi se istovremeno sa pregledom rasvjetnog mjesta - kandelabera)
| - | čišćenje zaštitnog stakla
| - | podmazivanje i pritezanje vijčanih spojeva
| - | čišćenje stezaljki i predspojnih sprava
| - | usmjeravanje svjetiljke
| - | fiksiranje svjetiljke, usmjeravanje reflektora (po potrebi)
| - | po potrebi zamjena sitnog potrošnog pribora (brtve, perne kopče, vijci, stezaljke, silikonski vodiči, mostovi izjednačenja potencijala i dr.)
| - | popravak bojom manjih oštećenja Če dijelova (svjetiljka, stup, konzola),
| - | obrezivanje granja i raslinja u blizini infrastrukture JR (odlaganje istog po dogovoru s vlasnikom parcele)
Uključen sav potrebni materijal i korištenje autodizalice - korpe.
|  | Obračun po svjetiljci - reflektoru. | kom | 1 | a' | 0
7. |  | Zamjena oštećenih ili dotrajalih LED lampi javne rasvjete, uključujuči rad elektromontera na demontaži i montaži lampi, te trošak autodizalice; (Napomena: lampe, dobavlja investitor)
| a) | Lampe na stupovima visine do h=4m | kom | 1 | a' | 0
| b) | Lampe na stupovima visine do h=6m | kom | 1 | a' | 0
| c) | Lampe na stupovima visine do h=8m | kom | 1 | a' | 0
| b) | Lampe na stupovima visine do h=10m | kom | 1 | a' | 0
| e) | Lampe na stupovima visine do h=12m | kom | 1 | a' | 0
8. |  | Podnožje osigurača u razdjelnicama stupova komplet s potrebnim sitnim materijalom, bez obzira na izvedbu i nazivnu struju | kom | 1 | a' | 0
9. |  | Uložak osigurača za točku 8. bez obzira na izvedbu i nazivnu struju | kom | 1 | a' | 0
10. |  | Dobava i ugradnja fotoćelije -komplet | kom | 1 | a' | 0
11. |  | Dobava i ugradnja tropolnih sklopnika do 63A, svitak 230V/50Hz | kom | 1 | a' | 0
12. |  | Ličenje postojećih stupova javne rasvjete,komplet sa:
brušenje stupova, premaz temeljnom bojom (dva sloja), premaz završnom bojom (u jedan ili dva sloja odnosno do postizanja jednoličnosti) RAL po izboru Investitora:
13.1 | - | h=4 m | kom | 1 | a' | 0
13.2 | - | h=6 m | kom | 1 | a' | 0
13.3 | - | h=8 m | kom | 1 | a' | 0
13.4 | - | h=10 m | kom | 1 | a' | 0
13.5 | - | h=12 m | kom | 1 | a' | 0
14. |  | Reviziju postojećeg OJR prema uvidu na licu mjesta te montaža/demontaža dijela dotrajale opreme, uključivo ažuriranje jednopolne sheme, sitni materijal i dr.). Obračun po stvarno izvedenim radovima.
|  | komplet | kom | 1 | a' | 0
15. |  | Noćno mjerenje električne rasvijetljenosti kolnika i trotoara (pojedonih dionica javne rasvjete do 5 stupova po dionici) s izdavanjem izvješća (atesta) uz prikaza i horizontalne rasvijetljenost u lux-ima, te izračunom dobivene jednolikosti rasvijete.
|  | komplet po dionici | kom | 1 | a' | 0
| 1. | UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE | kn | = |  | 0
2. |  | INTERVENTNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1. |  | Kabel 0.6/1 kV, uključivo zaglavci, spojni i montažni pribor:
1.1 | - | FG7OR 3G1.5-2.5 mm2 | m' | 1 | a' | 0
1.2 | - | FG7OR 4G6 mm2 | m' | 1 | a' | 0
1.2 | - | FG7OR 4G10 mm2 | m' | 1 | a' | 0
1.3 | - | FG7OR 4G16 mm2 | m' | 1 | a' | 0
2. |  | Ravna kabelska spojnica 0.6/1 kV, za podzemni spoj kabela izoliranih umjetnom masom, spajanje prešanim spojnim čahurama za presjeke vodića 6-25 mm2, kao tip RAYCHEM. | kom | 1 | a' | 0
3. |  | Vodič-kabel zračne JR i zatege, uključivo spojni i ovjesni pribor:
3.1 | - | SKS 2x16mm2 | m' | 1 | a' | 0
3.2 | - | SKS 4x16mm2 | m' | 1 | a' | 0
3.3 | - | Če uže ø8 mm | m' | 1 | a' | 0
4. | - | uzemljivači i vodići za izjednačavanje potencijala metalnih masa
4.1 | - | bakreno uže Cu 10mm2 | m' | 1 | a' | 0
4.2 | - | bakreno uže Cu 35mm2 | m' | 1 | a' | 0
4.3 | - | bakreno uže Cu 50mm2 | m' | 1 | a' | 0
4.4 | - | FeZn traka 25x4mm | m' | 1 | a' | 0
4.5 | - | INOX traka 30x3,5mm | m' | 1 | a' | 0
4.6 | - | križne spojnice FeZn/Cu ili FeZn/FeZn | kom | 1 | a' | 0
5. |  | Čelični pocinčani cjevasti rasvjetni stup,konusnog oblika s temejlnom pločom , otpornost prema vjetru: zona 3 (jaka bura), sa velikim otvorom za priključnu kutiju, uključivo temeljni vijci kao tip PALICAMPION.
5.1 |  | visina 4 m | kom | 1 | a' | 0
5.2 |  | visina 6m | kom | 1 | a' | 0
5.3 |  | visina 8m | kom | 1 | a' | 0
5.4 |  | visina 10-11m | kom | 1 | a' | 0
7. |  | Aluminijski stup visine 5 m,Ø120 s temeljnom pločom, temeljni vijci, razdjelnik komplet, kao tip Disano 1508 | kom | 1 | a' | 0
9. |  | Armiranobetonski stup, u skladu s granskim normama HEP-a izrađen iz visokokvalitetnog betona C40/50, armaturnog čelika RA 400/500 (uzdužna armatura), i MA 500/560 (poprečna armatura). Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm:
9.1 | - | Stup visine 9m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao
|  | tip SB 200/9 (ex N9) "TEHNOBETON" | kom | 1 | a' | 0
9.2 |  | Stup visine 9m, nazivna vodoravna sila 650 daN kao
| - | tip SB 650/9n (ex K9) "TEHNOBETON" | kom | 1 | a' | 0
2.13 |  | Toplo cinčana cjevasta konzola, ø60/600 mm; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup ili toplo cinčani vijčani pribor u skladu s pročeljem (Fisher vijci za kamen, temeljni vijci za opeku). | kom | 1 | a' | 0
8. |  | Komplet dekorativna konzola za montažu svijetiljke na pročelje zrade u starogradskoj jezgri, komplet uključuje: 1 polukružnu konzolu l=1430/680mm Ø60mm s prihvatnim priborom za montažu na pročelje.
|  |  | kom | 1 | a' | 0
6. |  | Konzola za dva rasvjetna (180°) tijela za montažu na stup visine 8-12m
6.1 |  | luk 1.0x1.0m | kom | 1 | a' | 0
6.2 |  | luk 1.5x1.5m | kom | 1 | a' | 0
6.3 |  | luk 2.0x2.0m | kom | 1 | a' | 0
10. |  | Svjetiljke, uključivo žarulja i predspojni uređaji:
|  | Dobava i ugradnja dekorirane rasvjetne armature tip LOTUS UCRA312 RAVEL, komplet sa ugradnjom žarulje MH 100W te spajanjem i puštanjem u rad. | kom | 1 | a' | 0
16. |  | Karakteristične razdjelnice stupova:
16.1 |  | Prihvat kabela do 4x16mm2 (Al-Cu) komplet s osiguračima 2xEZ 25/6A , dim 110x430x125mm | kom | 1 | a' | 0
16.2 |  | Prihvat kabela do 4x16mm2 (Al-Cu) komplet s osiguračima 2xD01/6A , dim 50x280x75mm | kom | 1 | a' | 0
16.3 |  | Prihvat kabela do 4x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | kom | 1 | a' | 0
16.4 |  | Prihvat kabela do 4x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 46x186mm | kom | 1 | a' | 0
17. |  | Kabelski kanal 40(60)x80 cm, u nogostupu sa slijedećim radnjama i materijalom:
| - | strojno rezanje asfalta, 2 reza na razmaku 60 cm
| - | vađenje ivičnjaka zelenila (po potrebi)
| - | pažljivi strojni i ručni iskop kanala 40(60)x80 cm bez obzira na kategoriju tla, na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija i građevina; nije dozvoljeno miniranje niti vibracije terena kod strojnog iskopa
| - | utovar, prijevoz i istovar iskopanog materijala na deponiju do 10 km
| - | čišćenje dna kanala od odrona , neposredno prije polaganja pijeska
Nabava , prijevoz i polaganje/izrada novih slojeva:
| - | strojni pijesak 0-4 mm, 2 sloja po 10 cm
| - | crvenica bez kamenja , 2 sloja po 15 cm, ručno nabijanje oko trake uzemljenja
| - | tampon/tucanik 0.1-60 mm, 2 sloja 10+26 cm, nabijanje vibronabijačem do Me=60 MN/m2
| - | čišćenje i špricanje emulzijom 0.5 I/m2
| - | habajući asfalt AB 8, sloj 4 cm
| - | betonski ivičnjak zelenila, podloga/beton C16/20
Ostalo:
| - | svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje
| - | svi ostali neimenovani radovi, materijal i usluge koji se mogu pojaviti na trasi, kod približavanja i križanja sa ostalim instalacijama i dr. ( nikakvi naknadni radovi neće se priznavati !)
Obračun po m' izvedene trase.
|  | Komplet | m' | 1 | a' | 0
18. |  | Kabelski kanal u 40(60)x80 cm u zelenilu, sa slijedećim radnjama i materijalom:
| - | pažljivi strojni i ručni iskop kanala 40(60)x80 cm bez obzira na kategoriju tla, na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija i građevina;nije dozvoljeno miniranje niti vibracije terena kod strojnog iskopa
| - | utovar, prijevoz i istovar iskopanog materijala na deponiju do 10 km
| - | čišćenje dna kanala od odrona , neposredno prije polaganja pijeska
Nabava , prijevoz i polaganje/izrada novih slojeva:
| - | strojni pijesak 0-4 mm, 2 sloja po 10 cm
| - | crvenica bez kamenja , 2 sloja po 10 cm, ručno nabijanje oko trake uzemljenja
| - | zatrpavanje preostalog kanala do visine okolnog terena materijalom iz iskopa uz nabijanje materiala u slojevima
Ostalo:
| - | svi ostali neimenovani radovi, materijal i usluge koji se mogu pojaviti na trasi, kod približavanja i križanja sa ostalim instalacijama i dr. ( nikakvi naknadni radovi neće se priznavati !)
Obračun po m' izvedene trase.
|  | Komplet | m' | 1 | a' | 0
20. |  | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup ili ormar javne rasvjete. Nakon polaganja PSC cijevi i kabela saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a' | 0
21. |  | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 1 | a' | 0
29. |  | PE cijevi - stavka obuhvaća dobavu i ugradnju u pripremljeni kanal:
29.1 |  | PE cijev RDCø50, crvene/žute boje | met | 1 | a' | 0
29.2 |  | PE cijev RDCø75, crvene/žute boje | met | 1 | a' | 0
29.3 |  | PE cijev RDCø110, crvene boje | met | 1 | a' | 0
3.3 |  | PVC traka upozorenja "POZOR-EE KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 cm ispod površine, ovisno o vrsti kanala. | m | 1 | a' | 0
22. |  | Demontaža oštećenih ili dotrajalih stupova uključujući i rasvjetno tijelo te odvoz na deponiju ili mjesto koje definira investitor, udaljenost do 10km
22.1 |  | Čelični stup h=4m | kom | 1 |  | 0
22.2 |  | Čelični stup h=5 i 6m | kom | 1 |  | 0
22.3 |  | Čelični stup h=8m | kom | 1 |  | 0
22.4 |  | Čelični stup h=10m | kom | 1 |  | 0
22.6 |  | Armiranobetonski nosivi stup h=9m | kom | 1 |  | 0
22.7 |  | Armiranobetonski kutni stup h=9m | kom | 1 |  | 0
23. |  | Rušenje postojećeg betonskog temelja postojećeg stupa JR, nakon demontaže istog, na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija . Stavka obuhvaća odvoz materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, zatrpavanje jame sa materijalom iz iskopa i nabijanje do Me = 30 MN/m2, te obradu završnog sloja po postojećem stanju okoliša. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban materijal i radove za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kom uklonjenog temelja.
|  |  | kom | 1 |  | 0
24. |  | Izrada betonskih temelja rasvjetnih stupova, s iskopom potrebne jame bez obzira na kategoriju zemljišta i odvoz viška materijala.
20.1 |  | Za čelični stup h=4 m,beton C16/20 0,6x0,6x0,7=0,25m3:
24.1 |  | Za čelični stup h=4m, beton C16/20 0,6X0,6X0,7=0,25m3
|  | Komplet | kom | 1 | a' | 0
24.2 |  | Za čelični stup h=5 i 6m, beton C16/20 0,7X0,7X0,8=0,39m3
|  | Komplet | kom | 1 | a' | 0
24.3 |  | Za čelični stup h=8m, beton C16/20 0.8X0.8X1.0=64m3
|  | Komplet | kom | 1 | a' | 0
24.4 |  | Za čelični stup h=10m, beton C16/20 1.1x1.1x1.15=1.39m3
|  | Komplet | kom | 1 | a' | 0
24.6 |  | Izrada temelja za armiranobetonski nosivi stup visine 9m nazivne vodoravne sile 315daN (ex N9), kako slijedi:
| - | pažljivi strojni i ručni iskop rupe 0,8x0,8x2,0 = 1,28 m3,
| - | odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km
| - | izravnavajuća podloga 10 cm sa MB20 cca 0,07 m3
| - | betonska cijev unutarnjeg ø60 cm, dužine 2,0 m, rezana na potrebnu dužinu
| - | geodetsko centriranje
| - | betoniranje oko cijevi, beton C16/20, 1,09 - 1,14 = 0,95 m3
| - | zaštitna kapa visine 15 cm sa MB30 cca 0,1 m3.
|  | Komplet | kom | 1 | a' | 0
24.7 |  | Izrada temelja za armiranobetonski nosivi stup visine 9m nazivne vodoravne sile 650daN (ex K9), kako slijedi:
| - | pažljivi strojni i ručni iskop rupe 1,2x1,2x1,9 = 2,74 m3,
| - | odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km
| - | izravnavajuća podloga 10 cm sa MB20 cca 0,14 m3
| - | betonska cijev unutarnjeg ø60 cm, dužine 2,0 m, rezana na potrebnu dužinu
| - | geodetsko centriranje
| - | betoniranje oko cijevi, beton C16/20, 2,74 - 0,38 = 2,36 m3
| - | zaštitna kapa visine 15 cm sa MB30 cca 0,15 m3. | kom | 1 | a' | 0
24.8 |  | Ormar javne rasvjete OJR, sa ugrađenom opremom kako slijedi:
| - | samostojeći ormar kao SCHRACK, tip PLA-ZTR, zaštitno izoliran-kl.II, IP44, mjere 1000x750x320 mm, PL100734 - kom 1
| - | montažna ploča - bakelit kao SCHRACK, 890x625 mm, PLMB1007 - kom 1
| - | brava HEP, univerzal NN Pogon Buje kom 1
| - | razdjelnik prigradni, 24 modula, kao SCHRACK, tip AVS 2.24, BK040022, 275x345x80, IP20, stezaljke N i PE - kom 1
| - | slijepi poklopci praznih modula, SCHRACK, tip BB GE, BK004100 - kom 1
| - | glavna sklopka, SCHRACK, tip LT40 SMA 0-1/3P/N, IN886740 - kom 1
| - | preklopka 1-0-2, SCHRACK, tip 20A/1-0-2/1P SMA, IN086120 - kom 1
| - | sklopka 0-1, SCHRACK, tip 20A/0-1/1P SMA, IN085120 - kom 1
| - | sklopnik, SCHRACK, tip R63-40 230, BZ326444, glavni kontakti 63A, 4 NO, svitak 230V, 50Hz - kom 1
| - | osigurač D01/6A, 1P, SCHRACK; podnožje SI311610 + rastalni uložak IS504032 + prisj. vijak IS504132 - kom 2
| - | stezaljka PE, SCHRACK, SI022160, 1x70/2x50 mm2 - kom 1
| - | 3 polni NV rastavni osigurač vel. 00, stezaljka 50 mm2 gornja i donja, plus plombirni zatik - kom 1
| - | 3 polno podnožje (izolirana pruga), veličina 160A, zaštitni poklopac - kom 4
| - | rastalni visokouč. uložak osigurača, gL-gG 35A - kom 3
| - | isto, samo gL-gG 25A - kom 12
| - | svjetiljka "žaba", IP44, zaštitno izolirana kl. II, žarulja 230V, E27/40W - kom 1
| - | potporni izolator aralditni, 1 kV - kom 8
| - | bakar plosnati ECu 25x5 mm - m 1,2
| - | PVC kanal 80x60, sivi - m 1,5
| - | samoljepljivi natpisi upravljačkih krugova, printano na PC - kom 6
| - | natpisne PVC pločice na kabelima i vratima, gravirano - kom 6
| - | oprema zaštite na radu: sheme, oznaka opasnosti, oznaka zaštite od indirektnog dodira, sve oznake po shemi i dr.
| - | sitni materijal: spojevi P/F i P/F-Y 16, 10 i 1,5 mm2, stopice, vijčani pribor, PVC vezice, nosači DIN 35, i dr.
|  | Komplet OJR | kom | 1 | a' | 0
25. |  | Ispitivanje ormarića i izdavanje atesta, komplet. | kom | 1 | a' | 0
21. |  | Snimanje postojeće trase električnih instalacija, tragačem kabela s ton generatorom, te obilježavanje trase (piketi, boja) u zoni radova.
|  | komplet | m | 1 | a' | 0
20. |  | Ispitivanje otpora izolacije i pronalaženje mjesta kvara uporabom "mjernih kola" s izdavanjem atesta od strane ovlaštene ustanove.
|  | komplet | kom | 1 | a' | 0
18. |  | Električna mjerenja od strane ovlaštene ustanove s izdavanjem izvješća (atesta), kako slijedi:
neprekidnost zaštitnog vodića, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala
otpor uzemljenja
otpro izolacije
zaštita od indirektnog dodira
U cijenu uračunati i otspajanje i ponovno spajanje priključnica.
|  | Obračun po rasvjetnom stupu i svjetiljci. | kom | 1 | a' | 0
26. |  | Norma sat elektromontera za rad na nepredviđenim radovima. | h | 1 | a' | 0
27. |  | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | h | 1 | a' | 0
28. |  | Cijena korištenja radnog stroja (bagera), za iskope kanala i građevinskih jama za nepredviđene radove. | h | 1 | a' | 0
|  | UKUPNO INTERVENTNO ODRŽAVANJE | kn | = |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 0
2. | INTERVENTNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25% : | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO ZA 4 GODINE: | 0
PONUDITELJ:
DATUM:__________________
Potpis odgovorne osobe