## NASLOVNA
T R O Š K O V N I K
Investitor: | Grad Buje
Istarska 2, 52460 Buje
OIB 17913685199
Građevina: | Izgradnja i dogradnja javne rasvjete
u naselju Kruj - 2. faza

## A)JR KRUJ_C 1-2
A) | JR KRUJ - CESTA 1/2, k.č.3895/3 k.o. Buje, nastavak
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a |  |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a |  |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe uz izradu i ovjeru elaborata o iskolčenju građevine. | m | 120 | a |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 120 | a |  |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 14.4 | a |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 9.6 | a |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 24 | a |  |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 49.92 | a |  |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 0.1 | a |  |  | 0
7. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 0 | a |  |  | 0
8. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 7 | a |  |  | 0
9. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 7 | a |  |  | 0
10. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 7 | a |  |  | 0
11. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 120 | a |  |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 155 | a |  |  | 0
| * PSC ɸ 110 | m | 5 | a |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 157 | a |  |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 120 | a |  |  | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 120 | a |  |  | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 7 | a |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 28 | a |  |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 4m tip kao PALI CAMPION, tip CC400/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 7 | a |  |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 20 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 2145 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 7 | a |  |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 7 | a |  |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | 25% | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0

## B)JR KRUJ_C 4
B) | JR KRUJ - CESTA 4, k.č.1276/41 k.o. Buje
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 2 | a |  |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 4 | a |  |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe uz izradu i ovjeru elaborata o iskolčenju građevine. | m | 115 | a |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 115 | a |  |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 13.8 | a |  |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 9.2 | a |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 23 | a |  |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 47.84 | a |  |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 1 | a |  |  | 0
7. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 3 | a |  |  | 0
8. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a |  |  | 0
9. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 6 | a |  |  | 0
10. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 6 | a |  |  | 0
11. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 6 | a |  |  | 0
12. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 115 | a |  |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 145 | a |  |  | 0
| * PSC ɸ 110 | m | 20 | a |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 150 | a |  |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 120 | a |  |  | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 120 | a |  |  | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 6 | a |  |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 24 | a |  |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 4m tip kao PALI CAMPION, tip CC400/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 6 | a |  |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 20 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 2145 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 6 | a |  |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 6 | a |  |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE | [5 empty] | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | 25% | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0

## REKAPITULACIJA
IZGRADNJA I DOGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU KRUJ - 2.FAZA
A) | JR KRUJ - CESTA 1/2, k.č.3895/3 k.o. Buje, nastavak |  | 0
B) | JR KRUJ - CESTA 4, k.č.1276/41 k.o. Buje |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV(25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0