## NASLOVNA
T R O Š K O V N I K
Investitor: | Grad Buje
Istarska 2, 52460 Buje
OIB 17913685199
Građevina: | Izgradnja javne rasvjete na području Grada Buje
u 2022. godini

## A)_BUROLI
A) | JR BUROLI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 1 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete. | m | 120 | a |  | 0
4. | Čiščenje raslinja i granja na trasi samonosivog kabelskog snopa. Odvoz granja i raslinja na deponij. Stavka sadrži manipulaciju svim potrebnim priborom i alatima (po potrebi i autokorpa) koji su potrebi za sigurno čiščenje raslinja. | komplet | 1 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljivo ručno štemanje temelja postojećih zidova i suhozida cca 0,8x1,7 m radi izrade temalja rasvjetnih stupova uz potrebno podupiranje istih; ponovno betoniranje i dovođenje u prvotno stanje. | kom | 1 | a |  | 0
2. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 1,5x1,5x2m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m² prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
3. | Izrada betonskog temelja za predviđeni betonski stup javne rasvjete visine h=10(8,4) m dimenzija cca 1,2×1,2×2 m, s ugradnjom cijevi Ø400 mm l=1,6m Izrada oplate i betoniranje temelja betonom klase čvrstoće C20/25. Zatrpavanje okoline temelja finim materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 3 | a |  | 0
4. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 1,2x1,2x0,2m betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
5. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 120 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje kabela NFA2X 2x16, komplet s zateznim i ovjesnim proborom. | m | 120 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 45 | a |  | 0
3. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od trake FeZn 25x4 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom spojnicom traka/traka. | komplet | 3 | a |  | 0
4. | Izvedba izvoda za spajanje predviđene svjetiljke energetskim kabelom 0,6/1kV, FG160R16 2×1,5 mm² duljine do 2m, komplet sa odvojnom strujom stezaljkom za kabel 2×16/2×1,5 mm². | komplet | 3 | a |  | 0
5. | Dobava i montaža armiranobetonskog stupa. Zaštitni sloj betona mora odgovarati za srednje agresivne sredine, debljina stijenke pri vrhu je 60 mm. Stup ukupne visine 10m, nazivna vodoravna sila 200 daN kao tip SB 200/10 "TEHNOBETON" | kom | 3 | a |  | 0
6. | Dobava i montaža toplo cinčane konzole, ø60/600 mm, nagib 5º; izvedba za montažu svjetiljke na AB stup, na pročelje ili na kut zgrade. U cijenu uljučene Al obujmice za učvršćenje na AB stup. | komplet | 3 | a |  | 0
7. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 30 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 4010 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 3 | a |  | 0
8. | Prilagodba postojećih priključnih mjesta JR, uključivo potrebni sitni materijal, i dr. Obračun po utrošenim satima VKV/KV elektromontera. | sati | 4 | a |  | 0
9. | Cijena korištenja autoplatforme (korpe) 16m, za nepredviđene radove. | sati | 2 | a |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## B)_JURCANIJA
B) | JR JURCANIJA
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 2 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 3 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete. | m | 75 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 75 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 9 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 6 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 15 | a |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 31.2 | a |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama, betonom C 16/20. | m3 | 0.1 | a |  | 0
7. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a |  | 0
8. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
9. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a |  | 0
10. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
11. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 75 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 90 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 93 | a |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 80 | a |  | 0
4. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a |  | 0
5. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 80 | a |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 18 | a |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 3 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 30 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 4010 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 3 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 3 | a |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## C)_PARKIRALIŠTE
C) | JR PARKIRALIŠTE KOD GROBLJA U STAROGRADSKOJ JEZGRI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 2 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 3 | a |  | 0
3. | Demontaža postojećih svjetiljki javne rasvjete te pohranjivanje istih na privremeno skladištenje, sve u dogovoru s investitorom. | kom | 2 | a |  | 0
4. | Demontaža postojećih stupva javne rasvjete visine do 6m, te pohranjivanje istih na privremeno skladištenje, sve u dogovoru s investitorom. | kom | 2 | a |  | 0
5. | Ručno i strojno razbijanje i iskop betonskog temelja postojećeg stupa JR visine do 6m, nakon demontaže istog; Odvoz materijala i zbrinjavanje sukladno propisima. Zatvarnje rupe tamponom granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 40 cm, Ms-60 MN/m2. | kom | 2 | a |  | 0
6. | Odpajanje i izoliranje kabela napuštenog strujnog kruga javne rasvjete i osiguravanje od ponovnog uključenja. | komplet | 1 | a |  | 0
7. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete. | m | 65 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 65 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 7.8 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 5.2 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 13 | a |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 27.04 | a |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama, betonom C 16/20. | m3 | 0.1 | a |  | 0
7. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
8. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a |  | 0
9. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
10. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 65 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 80 | a |  | 0
2. | Izvedba ravne kabelske spojnice 0.6/1 kV, za podzemni spoj kabela izoliranih umjetnom masom, spajanje prešanim spojnim čahurama za presjeke vodića 6-25 mm2, kao tip RAYCHEM. | kom | 1 | a |  | 0
3. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 83 | a |  | 0
4. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 70 | a |  | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a |  | 0
6. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 70 | a |  | 0
7. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 18 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 1 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 30 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 4010 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 1 | a |  | 0
10. | Dobava i ugradnja čeličnih sidrenih vijaka, izrađenih prema tehničkim karakteristikama baze rasvjetnog stupa, komplet sa podloškama i maticama. | kom | 2 | a |  | 0
11. | Montaža i spajanje ranije demontiranog stupa visine do 6m na pripremljene temelje,. | kom | 2 | a |  | 0
12. | Montaža i spajanje ranije demontirane lampe javne rasvjete i montaža na stup visine do 6m. | kom | 2 | a |  | 0
13. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 1 | a |  | 0
14. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
15. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## D)_GROBLJE
D) | ZAMJENA DOTRAJALIH RASVJETNIH TIJELA NA STAROM GRASKOM GROBLJU
1. | Demontaža postojećih dotrajalih dekorativnih podnih rasvjetnih tijela, te izvedba betonskih temelja dimenzija 40x40x20cm za prihvat novih rasvjetnih tijela, komplet sa odpajanjem i izoliranjem kabela. | kom | 9 | a' | kn | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje novih podnih dekorativnih rasvjetnih tijela na predgotovljene betonske temelje; lampe tip: DISANO 2612 Ground LED 15W, CLD GRAFITE, DIS5306300. | kom | 9 | a' | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## E)_TRKUSI
E) | JR TRKUSI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete. | m | 60 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,6 m za polaganje trake uzemljenja, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 60 | a |  | 0
2. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 4.8 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 9.6 | a |  | 0
4. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 18.72 | a |  | 0
5. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 2 | a |  | 0
6. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 2 | a |  | 0
7. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 2 | a |  | 0
8. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 60 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 60 | a |  | 0
2. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 2 | a |  | 0
3. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 8m tip kao PALI CAMPION, tip CC800/4/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 2 | a |  | 0
4. | INTEGRIRANA SOLARNA LED RASVJETA sa tri različita svjetlosna režima rada, tip kao URBANA OPREMA - RIJEKA ili jednako vrijedan: M1: 30% minimalno osvjetljenje + 100% senzor pokreta 12h, M2: 5 sati 100% osvjetljenje + 5 sati 25% osvjetljenje sa senzorom pokreta + 70% osvjetljenje do zore, M3: 70% osvjetljenja tijekom cijele noći. ALS (Adaptive Lighting System) - ušteda energije do 40% kada je vrijeme promjenjivo.
SOLARNA ULIČNA LAMPA SL 40W, slijedećih karakteristka:
- aluminijsko kućište
- solarni panel 37W, monokristal
- LED 40W, 6500K
- baterija: Litij-ionska, 50 AH, 185wh, 14,8V, vijek trajanja minimalno 8 godina
- PIR senzor pokreta za uštedu energije
- ulazni napon: DC12/24V
- svjetlosni tok: 3000lm
- svjetlosna učinkovitost svjetla: 160 lm/w
- vrijeme ponjenja: 10 sati punog sunca
- vrijeme rada: preko 7 noći
- preporučena visina stupa: 5 - 6 m
- preporučen razmak između stupova: 8 - 12m
- vodootpornost: IP65
- radna temperatura: -15⁰C - +45⁰C
- TSC zaštita baterije od visokih temperatura
- Profesionalni raspon rasvjete od 140 stupnjeva; ukupan prostor rasvjetljenja 96m2
- garancija minimalno 3 godine.
kriterij jednakovrijednosti: snaga, učinkovitost, režim rada
| Komplet | kom | 2 | a |  | 0
5. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* funkcionalnosti instalirane opreme
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## F)_BIBALI
F) | JR BIBALI
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 2 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 3 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete. | m | 75 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 75 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 9 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 6 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 15 | a |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 31.2 | a |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama, betonom C 16/20. | m3 | 0.1 | a |  | 0
7. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a |  | 0
8. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
9. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a |  | 0
10. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
11. | Dvostrano strojno rezanje i skidanje postojeće asfaltne ili betonske podloge širine 1,2 m; komplet sa iskopom i prijevozom materijala na deponij. | m2 | 2.5 | a |  | 0
12. | Saniranje asfaltne podloge u debljini od 6cm nosivim slojem asfalta nakon polaganja PSC cijevi i kabela. | m² | 2.5 | a |  | 0
13. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 75 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 90 | a |  | 0
| * PSC ɸ 110 | m | 10 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 4x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 93 | a |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 80 | a |  | 0
4. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a |  | 0
5. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 80 | a |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 18 | a |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 6m tip kao PALI CAMPION, tip CC600/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 3 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 30 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 4010 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 3 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 3 | a |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## JR KRUJ_1276-1
A) | JR KRUJ - CESTA NA k.č. br. 1276/1
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 2 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 1 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe uz izradu i ovjeru elaborata o iskolčenju građevine. | m | 60 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 60 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 7.2 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 4.8 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 12 | a |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 24.96 | a |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 1 | a |  | 0
7. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a |  | 0
8. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
9. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a |  | 0
10. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
11. | Dvostrano strojno rezanje i skidanje postojeće asfaltne ili betonske podloge širine 1,2 m; komplet sa iskopom i prijevozom materijala na deponij. | m2 | 6 | a |  | 0
12. | Saniranje asfaltne podloge u debljini od 6cm nosivim slojem asfalta nakon polaganja PSC cijevi i kabela. | m² | 6 | a |  | 0
13. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 60 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 75 | a |  | 0
| * PSC ɸ 110 | m | 10 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 3x10, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 78 | a |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 60 | a |  | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 60 | a |  | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 12 | a |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 4m tip kao PALI CAMPION, tip CC400/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 3 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 20 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 2145 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 3 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 3 | a |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## JR KRUJ_1276-66
B) | JR KRUJ - CESTA NA k.č. br. 1276/66
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko priključnog mjesta i povećanja snage na mjernom mjestu. | sati | 5 | a |  | 0
2. | Troškovi utvrđivanja podzemnih instalacija uz prisustvo ovlaštenih predstavnika komunalnih organizacija. | sati | 5 | a |  | 0
3. | Trasiranje i iskolčenje trase javne rasvjete na osnovu projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe uz izradu i ovjeru elaborata o iskolčenju građevine. | m | 65 | a |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kombinirani strojno-ručni iskop rova u zemlji dim. 0,4x0,8 m za polaganje kabela i cijevi elektroinstalacija, bez obzira na kategoriju terena, prisutnost postojećih instalacija i dijelova objekata (zidovi, ograde i sl.) po prethodno obilježenoj trasi. Materijal iz iskopa odlagati pored ivice rova. | m | 65 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganja pijeska granulacije 0-4 mm, u pripremljeni kanal u zemlji, u slojevima 10 cm ispod PVC cijevi i 20 cm nakon polaganja PVC cijevi. Prilikom polaganja pijeska u slojevima izvršiti lagano nabijanje materijala. | m³ | 7.8 | a |  | 0
3. | Dobava i ugradnja finog materijala iz iskopa (zemlja) u slojevima 10+10 cm, uz nabijanje po slojevima, za polaganje FeZn trake po cijeloj trasi. | m³ | 5.2 | a |  | 0
4. | Dobava i ugradnja tampona granulacije do 32 mm sa strojnim nabijanjem u debljini 15 cm, Ms-60 MN/m2. Potrebno je obaviti ispitivanje zbijenosti prije ugradnje asfalta. | m³ | 13 | a |  | 0
5. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju. Koeficijent rastresitosti 1,3. | m³ | 27 | a |  | 0
6. | Betoniranje podloge i zaštite iznad cijevi kod križanja sa drugim instalacijama i podloge asfalta, tlakovca, te uređenje prekopanih betonskih površina, betonom C 16/20. | m3 | 2 | a |  | 0
7. | Izrada otvora u postojećem temelju za provlačenje PSC cijevi i kabela u postojeći stup javne rasvjete. Nakon polaganja PSC saniranje temelja i dovođenje istog u prvobitno stanje. | kom | 1 | a |  | 0
8. | Strojni iskop temelja stupa javne rasvjete 0,8mx0,8mx0,9m bez obzira na kategoriju zemljišta, planiranjem dna građevne jame, te zbijanjem Ms-40MN/m2 prije betoniranja temelja. (U jediničnu cijenu uračunati i potrebno proširenje da se iskop napravi do tražene dubine.) Odvoz viška materijala na deponij. | kom | 3 | a |  | 0
9. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa betonom C16/20, dimenzije 0,8mx0,8mx0,9m = 0,57 m3 sa ugradnjom:
* rebraste cijev Ø50 mm (2x1,5m)
* ankera - isporučuju se zajedno sa stupom
| (Uračunati sav potreban materijal i rad za "šalovanje" ukoliko, uslijed neodgovarajućeg iskopa, isto bude potrebno, te zbijanje materijala oko napravljenog temelja). | kom | 3 | a |  | 0
10. | Izvedba nadtemeljne kape stupa dimenzije 0,8x0,8x0,2m = 0,128 m3 betonom C16/20, sa izvedbom glazure na kosoj površini. | kom | 3 | a |  | 0
11. | Svakodnevno čišćenje trase tijekom radova, te dovođenje u prvotno stanje. | m | 65 | a |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE
1. | Dobava i polaganje plastične savitljive cjevi:
| * PSC ɸ 50 | m | 78 | a |  | 0
| * PSC ɸ 110 | m | 10 | a |  | 0
2. | Dobava i polaganje kabela FG16OR16 5x16, isti se polaže u prethodno položenu PSC cijevI. | m | 88 | a |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake uzemljenja FeZn 25x4, komplet s spojnicama. | m | 80 | a |  | 0
4. | PVC traka upozorenja "POZOR-ENERGETSKI KABEL", polaže se prije zasipavanja kanala završnim slojem zemlje na dubini od 30 ili 40 cm ispod površine,ovisno o vrsti kanala. | m | 65 | a |  | 0
5. | Spajanje stupova na uzemljivač sa izvodima izrađenim od Cu užeta 50 mm2 duljine do 2 m, komplet sa potrebnom kombiniranom spojnicom FeZn traka/Cu uže. | komplet | 3 | a |  | 0
6. | Dobava i ugradnja u rasvjetni stup energetskog kabela 0,6/1kV; FG16OR16 3x1,5 mm2, komplet sa spajanjem u stupu na razdjelnicu stupa i svjetiljku. | m | 12 | a |  | 0
7. | Dobava i montaža pocinčanog stupa javne rasvjete visine 4m tip kao PALI CAMPION, tip CC400/3/p, zona vjetra 3 (jaka bura), komplet s ankerom i pričvrsnim vijcima. | kom | 3 | a |  | 0
8. | Dobava i montaža cestovne LED svjetiljke, sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 20 W, - svjetlosni tok svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 2145 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 107 lm/W, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, - ULOR=0%, - masa: maks. 10 kg, - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, uz mogućnost za izravnu montažu na lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela od 5 m za spajanje na strujni izvod te sa standardnim spojnim elementima, | komplet | 3 | a |  | 0
9. | Dobava i montaža prihvatnog stupnog razdjelnika s prihvatom kabela do 5x16mm2 (Al-Cu) komplet s cijevastim osiguračima 6A , dim 38x132mm | komplet | 3 | a |  | 0
10. | Ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
| * rasvjetljenosti | komplet | 1 | a |  | 0
11. | Troškovi HEPa uz manipulaciju napajanjem i sl., primopredaja i puštanje u pogon. | paušal | 1 | a |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | kn | 0
4. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0
| + PDV |  |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## REKAPITULACIJA
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
A) | JR BUROLI |  | 0
B) | JR JURCANIJA |  | 0
C) | JR PARKIRALIŠTE KOD GROBLJA U STAROGRADSKOJ JEZGRI |  | 0
D) | ZAMJENA RASVJETNIH TIJELA NA STAROM GRASKOM GROBLJU |  | 0
E) | JR TRKUSI |  | 0
F) | JR BIBALI |  | 0
G) | JR KRUJ 1276-1 |  | 0
H) | JR KRUJ 1276-66 |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV(25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0