## Specifikacija
REKONSTRUKCIJA RASVJETE NOGOMETNOG IGRALIŠTA NK BUJE
R. br. | Opis stavke | jed. mj. | Količina | Jed. Cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Demontaža postojećih metal-halogenih reflektora sa stupova visine do 16m, komplet sa prigušnicom i predaja investitoru ili odvoz na deponiju uz propisno zbrinjavanje. | kom | 12 |  | 0
2. | Demontaža postojećih starih konzola sa vrha stupa visine do 16m i predaja investitoru ili odvoz na deponiju uz propisno zbrinjavanje. | kom | 6 |  | 0
3. | Odpajanje i demontaža starih kabela unutar stupa i predaja investitoru ili odvoz na deponiju uz propisno zbrinjavanje. | m | 200 |  | 0
4. | Odpajanje i demontaža starih razdjelnica unutar stupa i odvoz na deponiju uz propisno zbrinjavanje. | kom | 6 |  | 0
5. | Izvedba pripremnih radova za upravljenje rasvjetom, komplet sa slijedećim radnjama:
- preinaka u postojećem upravljačkom ormaru rasvjete igrališta kako bi se spojio novi sistem upravljanja rasvjetom.
- izvedba dodatnog ožičenja P/F vodičima do 16mm2 prema shemi i uputama za spajanje upravljačkog modema na strujne krugove rasvjete.
- dobava, ugradnja i spajanje RJ45 konektorima na komunikacijski modem do 25m UTP kabela Cat6e.
- izvedba grubih radova štemanja, dobave i ugradnje do 20m cijevi φ25mm za panel upravljanja rasvjetom, te dovođenje zida u prvobitno stanje gletanjem i farbenjem.
| Komplet | kom | 1 |  | 0
6. | Dobrava i ugradnja upravljačkog panela rasvjetom igrališta, koji sadrži kontrolni hardware, LT konfigurator, software i licencu. Tip kao: LT-LIGHTPLAN. | kpl | 1 |  | 0
Nudi se jednako vrijedan proizvod:_________________________________________
7. | Dobava i ugradnja energetskog 0,6/1 kV fleksibilnog kabela izoliran tvrdom EPM- gumom G16 i oplašten PVC-om R16, presjeka FG16OR 5x2,5 mm² - spoj u stupu između priključne kutije i rasvjetnog tijela | m | 400 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja konzolnog nosača za reflektore na stup visine do 16m uz upotrebu autoplatforme. Tip kao: Lumosa LU-M-ARM-2200. | kom | 12 |  | 0
Nudi se jednako vrijedan proizvod:_________________________________________
9. | Izmjere dimenzija postojećih stupova rasvjete na pozicijama ugradnje originalnih konzola, te radionička izrada vruće cinčanih ojačanje i adaptera za montažu i učvršćenje konzola. Komplet sa dobavom i montažom na stup visine do 16m uz upotrebu autoplatforme. | kom | 12 |  | 0
Nudi se jednako vrijedan proizvod:_________________________________________
10. | Dobava stupnog LED rasvjetnog tijela, stupanj zaštite IP66, stupanj mehanički otpornost IK08, snop svjetla asimetrični 65° širokosnopni, upravljanje On/Off, dim.655x350x550mm, 21.5 Kg, životni vijek L90-B10 (50.000h)-L80-B50 (90.000h), Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina. Certifikati:EN/IEC 60598-1:2018 ili jednakovrijedno, kučište izrađeno od tlačnog aluminija, nosač pocinčan, s prozirnim kaljenim staklom. Radno područje 220 - 240 V, 50Hz. Energetska klasa A++, radno područje -25° C do +45° C. Rasvjetno tijelo opremljeno tvorničkim kabelom i pripadajućim vodonepropusnim konektorom te driverom s ugrađenom SPD zaštitom. Površina prema vjetru 0,388 m2. Ostale vrijednosti rasvjetnog tijela:
- Snaga 900W, realne jačine svjetlosnoga toka 120219Lm
- Svjetlosne iskoristivosti 134 lm/W
- prenaponaska zaštita 10kv
- komplet sa upravljačkim setom sa mogućnošću dimanja preko napojnih kablova bez dodatnog ožićavanja
- modularno rasvjetno tijelo mikropodešeno tvornički i sa mogućnošću micropodešavanja svakog modula zasebno
- energetska klasa A++
- CRI > 75%
Napomena:
Srednja rasvijetljenost mora zadovoljiti Pravilnik Uefe iz 2018, Clanak 16 St01, gdje u svakoj točki mora biti min 350 lx.
Mogućnost 3 scenarija rada rasvjete:
1) trening >75lx
2) utakmica hobbi >150-200Lx
3) utakmica liga (bez snimanje tv) >350 lx
Nogometno igralište je dimenzija 100m x 60m, sa stupovim visine 16m (3 stupa sa svake strane, udaljeni 5m od igrališta, točne mjere uzeti na terenu)
| Proizvod kao Lumosa PROCS8 | kom | 16 |  | 0
Nudi se jednako vrijedan proizvod:_________________________________________
11. | Dobava i ugradnja u razdjelnika za ugradnju u stup vanjske rasvjete. Razdjelnik opremljen za prihvat ulaznih kabela 4x16-35 mm2, izlaznim stezaljkama 4x1,5-4 mm2, PE stezaljkom 16 mm2, u IP 54 zaštiti, Un=500VAC, In=25A, s ugrađenim aut. prekidačem 3x 1p C10A,10kA namijenjena za ugradnju u stupove promjera Φ100mm, kpl s uvodnicama. | kom | 6 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja sajle debljine 3 mm, dužine 1 m, za dodatno osiguranje od pada reflektora. Sajle obostrano opremiti sigurnosnim karabinom ili kukom. Jedan kraj pričvrstiti na metalnu konstrukcij stupa a drugi kraj na nosač reflektora. | kom | 16 |  | 0
13. | Noćno podešavanje kutova reflektora na stupovima visine do 16m uz primjenu autoplatforme radi maksimalne učinkovitosti i jednolikosti rasvjete. | kpl | 1 |  | 0
14. | Ispitivanje instalacija te pribavljanje potrebitih atesta i upustava prema programu kontrole, osiguranja kvalitete
utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala;
ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije
ispitivanje i kontrola ispravnosti rada zaštitnh uređaja i razvodnih ploča;
mjerenje otpora uzemljivača
mjerenje impedancije petlje kvara
| Komplet | kom | 1 |  | 0
15. | Troškovi noćnog mjerenja od strane ovlaštene ustanove razine horizontalne i vertikalne osvjetljenosti prema programu kontrole, osiguranja kvalitete projektne dokumentacije, svjetlotehničkog proračuna, a sve u skladu s pravilima UEFA-e i HNS za licenciranje sportskih terena. Nako izvršenih mjerenja potrebno investitoru izdati zapisnik u 3 primjeraka. | kom | 1 |  | 0
16. | Ispitivanje otpora uzemljenja metalnih masa unutar zone obuhvata (stupova JR) | kom | 6 |  | 0
17. | Programiranje, konfiguracija, primopredaja sustava i obuka korisnika (predaja izjava o sukladnosti ugrađene opreme, garancije, uputstva o rukovanju, dokumentacije za teh. pregled isl.) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0